## Slide 1
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO– PROPLAN
ESCRITÓRIO TÉCNICO DE APOIO À GESTÃO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS - ETAGAE
INSPEÇÃO DE ESTRUTURA PREDIAL
UNIFESP
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Samuel Fonseca Bicalho
FEVEREIRO/2018

## Slide 2
UNIFESP - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
O campus São José dos Campos é dividido em 3 unidades:
Talim: Abriga as atividades relacionadas à Administração e à Pós-graduação
Parque Tecnológico: Graduação
Cidade Jardim: Pós-graduação

## Slide 3
UNIFESP - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Talim
A unidade Talim é composta por diversas construções sendo 2 principais.
Para esta apresentação foi realizada uma vistoria no dia 01/02/18 em toda a unidade com intuito de verificar os pontos críticos:
Parque Tecnológico:
A unidade Parque é composta por 1 edificação principal.
Existem vários problemas na edificação que ainda está no período de garantia da construtora e, em novembro/17, foi realizada uma vistoria na Unidade. As ocorrências identificadas foram catalogadas e um relatório foi enviado à Diretoria Administrativa do campus para providencias.
Cidade Jardim:
A unidade Cidade Jardim é composta de apenas 1 edificação. Porém, como está em reforma, no momento não foi realizada a inspeção predial.

## Slide 4: Oxidações
O castelo d´agua metálico da Unidade Talim apresenta diversos pontos de corrosão e vazamentos.
Estão em estudo três possíveis soluções: o reparo pontual das corrosões; o revestimento interno com fibra de vidro ou a construção de um novo castelo d´agua.
Castelo de Água – Predio 1 Talim

## Slide 5: Oxidações
Estrutura da cobertura e calha – Prédio 1 Talim
Pilar da Cobertura– Prédio 1 Talim
Foi constatada corrosão na estrutura da cobertura bem como nas calhas.
É consenso que se deve ter bastante atenção em corrosão de estruturas metálicas.
Uma possível solução para a estrutura seria a remoção das corrosões e tratamento do metal com aplicação de tinta específica. A calha necessita de substituição.
Esse tipo de problema pode ser facilmente evitado com a implementação e execução de um bom plano de manutenção predial.

## Slide 6: Fachadas
Fachada – Prédio 2 Talim
Fachada– Prédio 2 Talim
Observa-se, nas fachadas do Prédio 2, formação de limo devido à perda da camada de proteção das placas pré-moldadas.
A solução consiste em limpar a superfície e aplicar hidro-repelente.

## Slide 7: Fachadas
Platibanda – Sala dos terceirizados (manutenção) Talim
Platibanda – Guarita Talim
Fachada – Prédio Parque Tecnológico
Fachada – Prédio Anexo Talim

## Slide 8: Fachadas
Fachada – Platibanda Prédio 1 Talim
Nas fachadas percebe-se vários pontos com trincas e desgaste da pintura.
Como solução propõe-se aplicação de sela-trinca e refazer a pintura.

## Slide 9: Infiltrações - Impermeabilização
Telhas da Fachada da entrada – Prédio 1 Talim
Fachada da entrada – Prédio 1 Talim
Refeitório – Prédio 1 Talim
Na entrada do Prédio 1 Talim são observados diversos sinais de infiltração.
Entre as causas prováveis estão a vedação dos rufos, a impermeabilização da cumeeira e do telhado.
As vigas de sustentação do telhado, por serem de madeira, devem receber uma atenção especial devido ao processo de apodrecimento.
Como solução propõe-se refazer as vedações e impermeabilização do telhado. Verificar o estado da madeira das vigas, caso possível realizar uma recuperação na mesma ou trocar as irrecuperáveis.

## Slide 10: Infiltrações Impermeabilização
Forro Biblioteca – Prédio Parque Tecnológico
A biblioteca do Prédio do Parque Tecnológico sofre com problemas constantes de infiltração. Uma das causas mais prováveis é a impermeabilização da superfície acima (uma área aberta com vários jardins).
Como o prédio está em garantia, foi acionada a empresa responsável e conforme visita técnica foi sugerido fazer a vedação pela parte de baixo, tratando apenas o ponto de vazamento.

## Slide 11: Infiltrações - Vedação rufos
Vista superior Rufos – Prédio Parque Tecnológico
Vista inferior Rufos – Sala de Máquinas Prédio Parque Tecnológico
Sala fundo do Auditório – Prédio Parque Tecnológico
Diversos pontos de infiltração, provavelmente oriundos de falhas na vedação dos rufos.
Em visita técnica da construtora do prédio, ela se prontificou a refazer as vedações dos rufos.

## Slide 12: Infiltrações
Telhado – Finepinho Talim
Observa-se a deterioração da testeira do telhado do prédio do Finep.
Nesse caso deve ser realizada substituição das peças condenadas e o reparo da madeira com aplicação de resina ou verniz para evitar o contato direto da madeira com a água.

## Slide 13: Infiltrações
Sala de aula – Prédio 2 Talim
Escada Segundo Andar – Prédio 2 Talim
Em todo o prédio 2 observa-se diversos pontos de infiltração oriundos de falhas das vedações das esquadrias.
Propõe-se refazer a vedação das esquadrias de toda a edificação.

## Slide 14: Infiltrações
Escada Primeiro Andar – Prédio 2 Talim
Infiltrações provavelmente provenientes de falhas na vedação do rufo e calha do telhado.
Nesse caso é necessário refazer a impermeabilização.

## Slide 15
Unidade Talim
Os Resíduos Químicos são armazenados em um
local provisório completamente inadequado segundo
as normas ambientais vigentes.
Destacamos alguns pontos críticos:
Tamanho inadequado para a quantidade de resíduos;
Próximo à rede viária, rede elétrica e tubulação de gás;
Não possui prateleiras e divisórias segundo a classificação dos resíduos;
A construção é de material incompatível ao tipo de resíduo armazenado;
Não possui proteção contra entrada de vetores externos e caixa de contenção.
Local de armazenamento concedido a partir de 2017. Único local disponível na construção existente.

## Slide 16
Armazenamento de resíduos Classe 1-Unidade Talim
Figura 1-foto dos resíduos, os quais são armazenados no piso, separados apenas por sua respectiva classificação.
Figura 2-Foto do teto do abrigo.

## Slide 17
Principais riscos:
-Risco ambiental:
acidentes devido ao local inapropriado, com risco de vazamento para a rede viária e consequentemente para o curso de água próximo.
Risco de incêndio devido a rede elétrica e tubulação de gás.
Risco à saúde humana:
Inalação de vapores, pois o local está próximo a escritórios, além de não possuir boa ventilação.
Acidentes devido ao mal acondicionamento dos resíduos.

## Slide 18
Obrigado
Divisão de infraestrutura Unifesp São José dos Campos
José Manoel Asorey
Marina Perim Lorenzoni
Samuel Fonseca Bicalho