## Slide 1
Situações de Risco - Sistemas
Div. De Infraestrutura – Campus Osasco
19/04/2018

## Slide 2
ESTRUTURA PREDIAL
CAMPUS OSASCO:
1 Edifício (aprox. 8.300m²)
Construído na década de 90
Pertence a Prefeitura – Antiga FAC-FITO
Térreo + 3 andares – estrutura convencional de concreto

## Slide 3
UNIFESP - CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 01 – Manutenção Ar Condicionado
Problemas: Necessidade de manutenção no sistema/aparelhos de ar condicionado, atualmente o campus está sem manutenção, alguns equipamentos não estão operando adequadamente.
Riscos:
Qualidade do ar comprometida nos ambientes com condicionamento de ar (laboratórios de informática, anfiteatro, etc.);
Danos a saúde dos usuários;
Danos aos equipamentos de T.I /Servidores (CPD);
Redução da vida útil dos equipamentos de Ar Condicionado e aumento no consumo de energia elétrica.
Causas Prováveis:
Equipamentos ficaram sem manutenção por muito tempo;
Empresa de manutenção do contrato anterior não atendeu bem ao campus, não resolvendo os principais problemas (CPD e anfiteatro).
Dificuldades com relação ao contrato anterior (não havia ANS).
Nível de Risco: Crítico – Danos à saúde dos usuários e aos equipamentos.

## Slide 4
UNIFESP - CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 01 – Manutenção Ar Condicionado
Tubos esponjosos danificados: falha na isolação térmica da tubulação, perda de eficiência, redução da vida útil do equipamento.

## Slide 5
UNIFESP - CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 01 – Manutenção Ar Condicionado

## Slide 6
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 01 – Manutenção Ar Condicionado
Compressor danificado: não há troca térmica (condicionamento de ar), funcionando apenas a ventilação.

## Slide 7
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 01 – Manutenção Ar Condicionado
Manutenção: foram realizadas manutenções preventivas, trocas de filtros, etc. Entretanto quando foi necessário a compra de peças houveram dificuldades com a empresa de manutenção.

## Slide 8
Providências:
Revisão do termo de referência acertando os “pontos fracos” obtidos com a experiência do contrato anterior.
Inserção no novo Edital do Acordo de nível de serviços (ANS).
Providências para contratação de nova empresa para prestação de serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado.
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 01 – Manutenção Ar Condicionado

## Slide 9
Sistema Elétrico
Histórico:
Recebimento do prédio em 2010/operação em 2011;
Reforma cabine primária - troca do disjuntor de média tensão e transformadores de proteção.
Fim de 2015 – Novas instalações para atender laboratórios de informática e Laboratório de métodos quantitativos.
Plano de manutenção elaborado em 2016.
Início de 2017 - Acompanhamento mais detalhado da parte elétrica (frequência de manutenções, termografia, medições nos quadros, etc.)
Fim de 2017 - Inicio do Contrato de manutenção de Cabine Primária.

## Slide 10
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico
Problemas: Instalações em mal estado, aquecimento em cabos e chaves devido a mal contatos, disjuntores mal dimensionados, cabos energizados e desencampados nas caixas de passagens, fuga de corrente, não atendimento a normas técnicas, etc.
Riscos:
Danos irreparáveis as instalações elétricas;
Danos aos usuários/manutenção;
Interrupção do fornecimento de energia elétrica;
Interrupção das atividades do campus.
Causas Prováveis:
Adequações sem acompanhamento técnico.
Funcionários da manutenção com pouco conhecimento técnico, acarretando ao longo da vida útil do prédio os problemas apresentados;
Desgastes devido a vida útil da Instalação (mais de 20 anos);
Alterações normativas (instalações baseadas na 5410/1990).
Nível de Risco: Crítico – possibilidade de comprometer o fornecimento de energia em todo o campus, segurança do usuário, impacto em todas as atividades do campus.

## Slide 11
QGBT – Quadro Geral: Saída dos cabos inadequada/mal organizada, circuito terminais junto a alimentadores, não atendimento a NBR 5410 (cor, dimensionamento, etc), mal contato/aquecimento nas chaves fusíveis, pouco espaço para trabalho no QGBT.
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico

## Slide 12
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico

## Slide 13
Alimentadores: Emendas nos alimentadores dos quadros (mal feitas e com cabos de seções diferentes), cor dos cabos em desacordo com as normas, seções de neutro e aterramento diferente das fases, alguns quadros não possuem aterramento e/ou neutro.
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico

## Slide 14
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico
QGBT – Quadro Geral
Alimentadores

## Slide 15
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico
Quadros de Distribuição
Quadro Bomba de Incêndio

## Slide 16
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico
Circuitos terminais: Algumas instalações apresentam risco de choque elétrico aos usuários “gambiarras”. Além de risco aos usuários existe também a possibilidade de incêndio.

## Slide 17
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico
Quadros de Distribuição: Não possuem identificação dos circuitos, cabos mal distribuídos/organizados, corrente nominal do disjuntor maior do que a do cabos, etc.

## Slide 18
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico

## Slide 19
Providências:
Identificação dos circuitos terminais e alimentadores – sendo realizado com a manutenção predial.
Adequação dos disjuntores, revisão dos circuitos terminais/pontos de força, monitoramento do sistema elétrico – sendo realizado com a manutenção predial.
Instalação de DRs e DPSs.
Revisão/atualização do projeto existente “as built”.
Plano de manutenção (análise termográfica dos quadros, revisão SPDA, “automatizar” manutenções corriqueiras, programação de troca das lâmpadas externas, etc.)
Revisão das bombas de recalque, troca da bomba de incêndio.
Elaboração de termo de referência para reforma/substituição do quadro geral e alguns alimentadores.
UNIFESP – CAMPUS OSASCO
EXEMPLO 02 – Sistema Elétrico

## Slide 20
Equipe da Divisão de Infraestrutura – Campus Osasco
Haluane Santana de Oliveira
Arquiteta e Chefe da divisão
Edison Maneschi
Engenheiro Civil
Fabio Dias Moreira
Engenheiro Eletricista
Alexsandro Militão
Administrador
OBRIGADO!
Contato:
E-mail: infraestrutura.osasco@unifesp.br
Tel: (11) 22846955
Voip: 5590, 5591, 5542 e 5593